CP907-I
Condition Monitor CP907-I mit 7“ Touchscreen und integriertem Ethernet-Gateway.

Der Condition Monitor unterstützt bei der Inbetriebnahme und Analyse von Bender-Systemen mit BMS-, BCOM-, Modbus TCP und Modbus RTU Schnittstellen. Zudem ermöglicht er das Überwachen und Konfigurieren aller kommunikationsfähiger Bender-Produkte. Fremdgeräte können über Modbus TCP und Modbus RTU auch in das System eingebunden werden.
Mittels Modbus TCP, Modbus RTU und SNMP werden die Informationen aus dem Bender-System bereitgestellt, und können in einem übergeordneten System eingebunden werden.
Durch den integrierten Webserver und Wiedergabe der Inhalte mittels HTML, ist es nicht notwendig gesondert Software zu installieren, und man ist Plattformunabhängig. Durch die permanente Weiterentwicklung der Software Plattform, bleibt das Gerät dank seiner Updatefähigkeit immer auf dem aktuellen Sicherheits- und Funktionsstand.

Cybersicherheit:
Bedingt durch die lange Lebensdauer des Condition Monitors und für den Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen, muss eine kontinuierliche Anpassung an die wachsenden Ansprüche bzgl. der Cybersicherheit gewährleistet sein.
Für eine grundlegende Verbesserung der Sicherheit des Condition Monitors werden zu jedem Zeitpunkt der Produktentwicklung umfassend und sorgfältig die aktuellen Prozesse und Fakten zum Thema Cybersicherheit verfolgt und die Ergebnisse in den laufenden Entwicklungsprozess integriert.
 
Für den Umgang mit auftretenden Schwachstellen in puncto Cybersicherheit nach der Auslieferung des Condition Monitors ist ein Melde- und Bewertungsverfahren etabliert.
Die Bewertung, die Festlegung von Gegenmaßnahmen und die Behebung der Schwachstellen sind innerhalb dieses Verfahrens geregelt.
Mit den dort definierten, angemessenen Reaktionszeiten und Notfallprozeduren ist sichergestellt, dass erkannte Schwachstellen umgehend gemeldet und die Cybersicherheit innerhalb kürzester Zeit wiederhergestellt werden kann.
 
Ist für die Behebung der Schwachstellen ein Update der Software notwendig, so kann dies durch den Kunden umgehend, einfach und effizient durchgeführt werden.
Der Hersteller des Condition Monitors stellt die dafür notwendige Update-Datei sowie eine Update-Anleitung online zum Download zur Verfügung.

Gerätemerkmale:
- 7“ Touchscreen mit Glasfront garantiert genaue Bedienung und leichte Reinigung
- Displayinhalt kann zwischen Systemübersicht und selbst generierten Visualisierung gewählt werden
- Einbindung von Bender- und Fremdgeräten zu einem Gesamtsystem möglich
- Alle im System eingebundenen Geräte können dargestellt, konfiguriert und     überwacht werden
- Geräte können mittels BCOM, BMS, Modbus TCP und Modbus RTU integriert werden
- Gerätedaten werden mittels Modbus TCP, Modbus RTU und SNMP bereitgestellt
- Diagnosefunktionen für BMS- und BCOM-Schnittstelle
- Integrierter Webserver mit Zugang zu Systemübersicht und Visualisierungseditor 
- Individuelle Benennung aller Alarm-, Warn-, Betriebs- und Ausfallmeldungen nach Erfordernissen
- Unterschiedliche akustische Alarme einstellbar
- Individuelle Handlungsanweisungen für Alarme möglich
- Bei mehreren anstehenden Warn/Störmeldungen werden diese alternierend angezeigt
- Reinigungsmodus mit zeitlich einstellbarer Displaysperre (Alarme können weiterhin quittiert werden)
- Backup mit Ex- und Importfunktion der Geräteparameter und Visualisierungsdaten
- Fernzugriff und Wartungsfunktion möglich 
- Die auf dem Touchscreen und Webbrowser dargestellte Sprache ist konfigurierbar und unterstützt 27 Sprachen
- Lüfterloser Betrieb
- Visualisierung
	- Zugriff auf alle im System bekannten Messwerte 
- Darstellung der Inhalte auf verschiedenen Seiten möglich (max. 50)
- Individuelle Darstellung mit Hintergrundbildern und Farben
- Möglichkeit der Funktionsprüfung zugeordneter Isolationsüberwachungsgeräte
- Nachträgliche Anpassungen im laufenden Betrieb möglich
- Konfiguration erfolgt im Webbrowser

System-Funktionen:
- Benutzergruppen mit Rechtebeschränkungen und Passwortschutz 
- Systemübersicht aller eingebundenen Geräte
- Darstellen und Anzeigen von Alarmzuständen, Messwerten und Parametereinstellungen aller eingebundenen Geräte
- Anlagenspezifische Darstellung der eingebundenen Geräte durch individuelle Texte für Geräte und Messstellen
- E-Mail-Benachrichtigung im Fehlerfall
- Historienspeicher mit 20.000 Einträgen incl. Exportfunktion (.xlxs-Format), Echtzeitstempel, Aufzeichnung von Alarmen, Tests und Schaltzuständen mit min. und max. Werten, Quittierung der Alarme
- 30 Datenlogger mit je 10.000 Datenpunkten zur Erfassung und Speicherung von Messwerten
- Parametrierung von eingebundenen Bender-Geräten 
- Einbindung von Fremdgeräten via Modbus RTU/TCP 
- Logische Funktionen frei konfigurierbar 
- Dokumentation der eingebundenen Bender-Geräte mit eingestellten Parametern und Messwerten
- Fernzugriff und Wartungsfunktion per WAN, LAN oder Internet
- Der integrierte Modbus TCP-Server stellt alle Alarme, Statusmeldungen und Messwerte der zugeordneten Geräte zur Verfügung
- Auslesen per SNMP-Protokoll (V1, V2c oder V3) der Alarm- und Messwerte. SNMP-Traps werden unterstützt.

Technische Daten:
Displaygröße: 7 Zoll, kapazitiver Touchscreen
Auflösung: 800 x 480 
Betriebssystem: Linux
Versorgungsspannung: 24 VDC und/oder Power over Ethernet
Leistungsaufnahme: <15 W
Überbrückungszeit bei Spannungsausfall (Rechnereinheit) >500 ms
Summer: integriert
Schnittstellen:
- 2 x RS-485 mit galvanischer Trennung
- 2 Bus-Abschlusswiderstände, schaltbar
- Protokolle: BMS (intern), Modbus RTU (Master/Slave)
- Ethernet (RJ45)
- Protokolle: BCOM, Modbus TCP (Client/Server), SNMP, SMTP, NTP, DHCP, http, ...
- 2 x USB
- 1 Audio in
- 1 Audio out
- 12 digitale Eingänge / galvanisch getrennt
- 1 Relaisausgang (Wechsler) 2 A
Front: Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig
Glasfarbe: weiß 
Außenmaße: 226 x 144 x 78 mm (BxHxT)
Einbauart: Hohlwand-Montage oder Schaltschranktüreinbau
Lieferumfang: Incl. UP-Einbaugehäuse oder Schaltschranktürbefestigung

Fabrikat: 
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65   
35305 Grünberg

Typ: CP907-I
oder gleichwertiges Fabrikat, das alle zuvor beschriebenen Eigenschaften und Funktionen erfüllt.
Der Nachweis darüber ist zu erbringen.
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