RCMA420-D                                    

Allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsgerät (Typ B) mit LCD-Anzeige nach DIN EN 62020 (VDE 0663), IEC 62020 zur Überwachung von Differenzströmen mittels Messstromwandler.

Normen:
Die Ausführung entspricht: DIN EN 62020 (VDE 0663), IEC 62020

Versorgungsspannung:  RCMA420-D-1  
AC 16...72V, 42...460 Hz; DC 9,6...94V
RCMA420-D-2:  
AC 42...460 Hz /DC 70...300V
Messstromwandlertyp:  W20AB, W35AB, W60AB  
Mess- und Anzeigebereich:  3...500 mA, True rms
Frequenzbereich:  0...2000 Hz
Ansprechcharakteristik:  Typ B nach IEC 60755
IΔn 2 (Hauptmeldung)  10...500 mA
IΔn 1 (Vorwarnung)  50...100 % von IΔn2, min. 5 mA 
Anlaufverzögerung:   0...10s
Ansprechverzögerung:  0...10 s (IΔn 2), 1 s (IΔn1)
Rückfallverzögerung:  0...99s
Ansprechzeit:       1 x IΔn: <180 ms, 5 x IΔn: <30 ms 
Messwertspeicher       1 Auslösewert
Anzeigen:  Melde-LEDs für Betrieb, Alarm 1, Alarm 2, LC-Display
Tasten:  TEST-/RESET-/MENU-Taste intern
Kombinierte TEST-/RESET-Taste extern

Melderelais:  
Zwei Melderelais mit je einem potentialfreien Wechsler   Arbeits-/Ruhestrom/Fehlerspeicher wählbar

Sonstiges: Passwortschutz, Selbstüberwachung

Das Gehäuse (2TE) ist plombierbar und eignet sich:
zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871
zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
zur Schraubmontage

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0
Fax: 06401/807-259

Typ: RCMA420-D-..