RCMB301                                    

Allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsmodul (Typ B / Typ B+) zur Kombination mit Wandlerkern (CTBC) für Monitoring-Applikationen.

Getrennte Auswertung der AC- und DC-Komponente sowie des Effektivwerts (RMS) des Differenzstromes möglich

Versorgungsspannung 24 V DC
Ansprechbereich konfigurierbar: 30mA...3A
Voralarm konfigurierbar 50%...100%
Zwei Relais, galvanisch getrennt, konfigurierbar n.o./n.c.
Frequenzbereich: DC…100 kHz
Frequenzfilter konfigurierbar: 50Hz...100kHz
Interface: RS-485-Schnittstelle mit Modbus RTU

Normen:
Die Ausführung entspricht: DIN EN 62020 (VDE 0663), IEC 62020
Allstromsensitive Messwerterfassung Typ B nach IEC 60755 
Allstromsensitive Messwerterfassung Typ B+ nach VDE 0664-400 

Ansprechverzögerung ton 50 ms…60 min (frei konfigurierbar)
Anlaufverzögerung tan 0 s…60 min (frei konfigurierbar)
Rückfallverzögerung toff 0 s…60 min (frei konfigurierbar)

Anschluss Käfigzugfederklemmen
Arbeitstemperatur -25…70 °C	
Kombinierte Test- und Reset-Taste
Mehrfarb-LED für Betriebs-, Störungs- und Zustandsmeldungen
Austauschbares Elektronikmodul ohne mechanische Trennung der Primärleiter
Anschlussüberwachung des Messstromwandlers

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0
Fax: 06401/807-259

Typ: RCMB301